- 采购需求

- 一、项目概况

本项目为司法鉴定所法医物证鉴定实验室改造项目，建筑面积约106平米。改造内容包含实验室原有墙、顶、地面、家具拆除；新建洁净保温围护结构、电气、暖通、给排水等二次深化设计及施工安装。具体项目内容详见技术要求。原实验环境中的家具需要保护性拆除，部分家具需要利旧安装。

本工程需严格遵守《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《特种设备安全法》、《安全生产许可证条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《工伤保险条例》、《特种设备安全监察条例》等国家相关规定进行安全文明施工。

- 二、项目要求及规范

- （一）司法鉴定所法医物证鉴定实验室改造

1、环境面积：更衣室≥7m2；缓冲间≥1.8m2；样本存储≥6m2；预检室≥15m2；DNA提取室≥13m2；PCR扩增室（前区）≥11m2；PCR扩增室≥8m2；PCR产物分析室≥186m2；PCR走廊≥136m2。

2、环境温度要求：

| 房间号 | 洁净度 | 温湿度要求 | 压差要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 更衣室 | / | 夏季温度：26-28℃； 冬季温度：18-22℃ 湿度：无要求 | 常压 |
| 缓冲间 | / | 夏季温度：26-28℃； 冬季温度：18-22℃ 湿度：无要求 | 常压 |
| 样本存储 | / | 夏季温度：26-28℃； 冬季温度：18-22℃ 湿度：无要求 | 常压 |
| 预检室 | 十万级 | 夏季温度：26-28℃； 冬季温度：18-22℃ 湿度：≤70%RH | 正压 |
| DNA提取室 | 十万级 | 夏季温度：26-28℃； 冬季温度：18-22℃ 湿度：≤70%RH | 正压 |
| PCR扩增室 （前区） | 十万级 | 夏季温度：26-28℃； 冬季温度：18-22℃ 湿度：≤70%RH | 负压 |
| PCR扩增室 | 十万级 | 夏季温度:26-28℃； 冬季温度：18-22℃ 湿度：≤70%RH | 负压 |
| PCR产物分析室 | 十万级 | 夏季温度:26-28℃； 冬季温度：18-22℃ 湿度：≤70%RH | 负压 |
| PCR走廊 | 三十万级 | 夏季温度:26-28℃； 冬季温度：18-22℃ 湿度：≤70%RH | 常压 |

- （二）实验室围护结构材料要求

1、本装修工程所采用的材料质量、规格、品种和有害物质限量等应符合设计要求和国家现行标准的规定。

2、材料使用

（1）50mm洁净保温钢板

本项目实验室墙面及吊顶采用50mm洁净保温钢板。

板材采用优质彩色涂层钢板为面层岩棉为内芯层，通过加压、加热等工序制造而成，密封性能好防火等级高。可满足1小时耐火极限的要求，隔热保温，抗弯抗压，承载力强，即可作为围护结构，又可作为承重结构。采用模块化设计，插入式连接方式，安装灵活方便。其防火等级为A级；彩钢板颜色要与地板和天花板协调、美观、整齐、缝隙均匀。

关键技术要求：恒温净化围护结构保温钢板需达到耐火1h（60min）防火要求，

穿过实验室的上下水管道用墙板包封于夹缝内并做好保温处理；

吊顶所用龙骨、吊杆、连接件必须符合产品组合要求。安装位置、造型尺寸必须准确。龙骨构架排列整齐顺直，Φ8/Φ10钢筋吊杆，承载龙骨间900-1200mm；

洞口处理：设备口、灯具的位置必须按板块、图案、分格对称布局合理，开口边缘整齐、不露缝。

(2)地面及基层处理：

原PVC地面拆除后，毛地面需先清理压实后，用2cm水泥砂浆进行整体找平（由于空间有限，找平可以进行局部分段处理），水泥自流平3mm后铺设2.0mm PVC地胶并做PVC踢脚线 ,具有良好的耐磨、耐化学药物、防水、防火性能。

基底表面必须平整，四角方正。不得有裂纹、脱皮和起砂。

基底构造层（保温层、防水层、防潮层、找平层、结合层）的材料质量、强度、密实度必须符合设计要求和施工规范的规定。

铺设PVC地面粘贴面层的基底表面必须平整，光滑，干燥、密实，洁净。不得有裂纹、脱皮和起砂。

- （三）实验操作台及配套设备技术要求

原有家具尽可能利旧，补充配置所需实验边台；

1、实验台台面技术参数要求

采用12.7mm厚黑色阻燃耐蚀理化板。基材为特殊专用阻燃牛皮纸，中间层为色纸，表面层为实验室专业耐腐蚀膜，表面更耐腐蚀、更耐刻刮，更适合实验室环境使用。台面技术参数满足以下所有指标：

关键技术要求：

实验台理化板台面耐化学和耐污性能要求符合SEFA3-2010实验室工作台面的要求，耐受包含40%氢氧化钠、70%硝酸、90%甲酸、98%乙酸，检测结果均为“0级”。（投标时须提供加盖投标人公章的检测报告彩色扫描件）；

实验台理化板台面甲醛释放量要求：要求符合GB 18580-2017-甲醛释放量的国家强制性标准符合室内使用E1级标准，检测结果为“未检出”。（投标时须提供加盖投标人公章的检测报告彩色扫描件）；

实验台理化板台面燃烧性能等级要求：提供依据GB 8624-2012建筑材料及燃烧性能分级标准，测试结论为燃烧性能等级为GB 8624 B1级，（投标时须提供加盖投标人公章的检测报告彩色扫描件）；

实验台理化板台面物理性能要求：要求耐干热性能（180℃）结果不低于5级，耐香烟灼烧性结果不低于5级，弯曲弹性模量不低于18000MPa，（投标时须提供加盖投标人公章的检测报告彩色扫描件）；

2、实验台活动柜

实验室专用家具设备的材料及其配套件性能、技术及其安装位置应满足招标人提供的有关文件和设计图纸要求。

3、台式洗眼器

主体加厚铜质。涂层为高亮度环氧树脂涂层耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。喷淋头为软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱防止冲伤眼睛。PP自动防尘盖。水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成，方便使用。最大耐水压：7Pa。

关键技术要求：洗眼器提供抗压强度、耐压性、密封性等；

4、五金配件

（1）合页：采用不锈钢材质，开启角度≥135度。

（2）静音滑轨：抽屉采用厚2.0mm以上钢制高承载导轨，为冷轧钢板模具冲压成型制作，通过焊接与抽屉连为一体，然后与抽屉本体一起使用环氧树脂粉末静电喷涂表面。自闭结构设计，当抽屉关到末端时有自闭功能，滑轨抽屉能抽出至少330mm；抽屉的滚轮采用尼龙包边的滚球轴承。

（3）拉手：采用不锈钢/铝合金拉手，抽屉宽度超过600mm及以上时应配置两只拉手。

（4）地脚：暗藏镀锌钢或不锈钢材质制作，高低可调的功能。

（5）门扣组：采用塑料/镀锌材质。

（6）层板支撑扣：采用不锈钢材质。

- （四）通风及空调设备技术要求

1、新风空调设备技术参数

⑴空调机组的漏风率要符合箱体漏风率不大于0.03%；

⑵空调机组箱体传热系数≤0.5；

⑶空调机组箱体维护泡沫塑料板离火自熄性能，燃烧速度达到离火自熄；

2、空调箱体要求

⑴箱体采用双层面板结构，机组框架为专用净化铝塑复合结构型材，箱板通过内、外双层钣金，铝塑复合型材、PU密封条、并采用无毒抗菌密封软胶体以及高密度聚氨酯一次性发泡成型的，机组采用内圆角密封设计，内部平整，不积灰，机组整体环保、洁净，满足净化行业使用要求。

⑵箱板采用双层面板中间高压聚氨脂发泡保温，箱板导热系数小于0.0202 W/m×K，外壁板采用厚度不小于1.0 mm厚的彩钢板，内壁板为不小于1.0 mm厚无锌花镀锌钢板，其中内底板为不小于1.0 mm厚无锌花镀锌钢板。机组铝合金型材框架与内外面板经流水线高压发泡一次成型，成为一个整体，内部平整无间隙，机组采用内埋加强筋以增加强度、结构强度高，不得出现内部突出结构，箱板厚度50 mm。密度不小于45 kg/m3。

⑶机组面板应采用嵌入式无缝隙对接技术，外表面不得采用自攻钉连接；机组现场配备20# 槽钢基础支撑满足空调箱水封后的排水要求。机组底座槽钢采用表面防腐处理的槽钢底座，不得采用钢度差的镀锌钢板或其它形式底座。

⑷无论是框梁（骨架）还是保温护板，只要同时接触机组内外空气的连接处均应采取绝对“断冷桥”结构。

⑸机组在必要的位置必须配置防凝露性能好的钣金材料检修门，以方便日常维护和现场检修之用；密封条整体发泡成型，配合门框上双重刀口密封，密封效果有保证，无泄漏。

⑹新风、回风采用电动对开多叶调节风阀（送风阀采用手动风阀），阀体需采用厚度不小于2.0 mm以上铝合金材质，叶片需采用厚度不小于1.2 mm以上铝合金材质，调解阀杆需采用方形镀锌合金钢材质，阀杆与叶片采用隐蔽式齿轮传动机构，传动灵活，防腐耐磨，密封性好。对开方式。

⑺风机段、机组检修门要求配有观察窗，均配有低压（24 V）安全检修灯, 安全检修灯应采用防水型、全密封的。

⑻内壁板与机组框架齐平,无突起。壁板之间、顶板与壁板的转角处等密封良好，避免冷桥的产生。

⑼内、外面板中间填充阻燃性或非燃性保温材料保温，所有双层保温板均须为可独立拆除结构。

⑽机组出厂时，外面板表面应覆保护膜，以防现场组装时表面被划伤。内采用金属制作的构件表面应作除锈和防腐处理。箱体内表面和接缝处应光滑、连续，防止积尘。空调机组内表面应平整、光滑、无积灰死角，满足食品净化行业使用要求。

⑾空调机组的箱体按功能段进行工厂生产，应易于现场组装。空调箱要有足够的维护空间，特别是风机故障时，空调箱体要便于拆卸，易于拆运风机。空调箱内壁不得出现清洁不到的死角。所有机组内部连接处的密封都要采用无硅的橡胶密封条，不得使用密封胶。

关键技术要求：

⑴组合式空调箱所测风速与平均风速之差不超过20%的点数不小于95%，（投标时须提供加盖投标人公章的检测报告彩色扫描件）；

⑵组合式空调机组的漏风率要符合箱体漏风率不大于0.03%，并提供“国家压缩机制冷设备质量监督检验中心”检测报告，（投标时须提供加盖投标人公章的检测报告彩色扫描件）；

⑶组合式空调机组隔热性能必须达到EN1886:2006的T1级保温等级，箱体的冷桥系数必须达到EN1886:2006的TB1级冷桥等级,（冷桥因子）达到或大于0.8，并提供“国家压缩机制冷设备质量监督检验中心”检测报告，（投标时须提供加盖投标人公章的检测报告彩色扫描件）。

3、风机段要求

（1）电机为全封闭结构，以单速4极为标准，电源为380 V/50 Hz，安装于与刚性结构相连的滑动轨道上，基座可调整。

（2）风机与电机共用底座，并配有减震架，弹簧减震装置设有消声垫及调节螺栓，风机底座下所配减震器必须为自带运输固定功能为一体的减震器。

（3）在机组风量、机外余压满足用户要求的基础上，以计算机组本身的阻力损失，确定风机全压，再选配风机的型号、转速、功率等，确保风机在高效率工作区运行，既使风机噪声最低，又使能耗最低。叶轮要经严格的动、静平衡试验，保证风机安静运行。

（4）风机的风量调节特性须适应系统风量的变化要求，保证风机低转速运行时不会产生喘震现象。

（5）风机转速大于800 r/min时，风机、电机支架下设置弹簧减振器，风机出口设置软接管，降低机组振动及系统振动，从而降低机组噪声。

（6）风机和电机轴承均应采用自润滑密封免维护型滚珠或滚柱轴承，要求轴承的最短寿命不低于4万小时。风机选用轴承，小风机的轴承为密封型，无须加油。

（7）空调机组的风机选用离心风机，其机组出风口的风速不应大于10米/秒。

4、表冷段要求

（1）盘管采用铜管铝翅片。盘管性能应符合 GB/T 14296《空气冷却器和空气加热器》的规定。

（2）表冷段盘管须采用外径不小于12.7 mm，厚度≥0.33 mm优质磷脱氧无缝紫铜管，穿厚度≥0.1 mm亲水铝翅片结构，采用收缩式机械胀管技术成型，保证铜管厚度不变。

（3）盘管进出水管用无缝钢管,盘管集管最高处设置有放气阀，排除换热器的空气，确保换热性能不受影响；在盘管集管最低处设置排水口，避免换热器冻裂等，以确保机组冬、夏安全运行。

（4）表冷器盘管具备专业的盘管选型软件，确保生产的表冷器在温湿度控制精度方面满足使用要求。

（5）空调机组选型截面风速≤2.5 m/s。

（6）空气处理机组冷却盘管迎面风速应合理设计，以防止夹带冷凝水。盘管迎面风速不超过2.5 m/s，若超过2.5 m/s，需加挡水板或其它盘管防漂水处理措施，挡水板采用铝合金或不锈钢材质，边框厚度不小于1.5 mm，叶片厚度不小于1.0 mm。

（7）冷盘管均采用铜管、亲水铝翅片。冷盘管、热盘管翅片整齐，片距均匀，无明显碰撞损坏。气压试验压力为设计压力的 1.2 倍时，保压至少1 min，进行密封性检查，应无渗漏；水耐压试验压力为设计压力的1.5 倍，保压至少 3 min，进行耐压检查，应无渗漏。

（8）水压试验应为设计压力的1.5倍(允许偏差±0.02 Mpa)，保持压力时间≥ 3min；气压试验应为设计压力的1.2倍(允许偏差±0.02 Mpa)，保持压力时间≥ 1min；表冷器压力：最大运行压力不低于1.6 Mpa。

关键技术要求：

空调表冷段盘管采用铜管铝翅片。盘管性能应符合 GB/T 14296《空气冷却器和空气加热器》的规定。（投标时须提供加盖投标人公章的检测报告彩色扫描件）；

5、加热段要求

（1）采用翅片式PTC电加热器，表面温度低，无明火，无火灾隐患。

（2）表面恒温，换热面积大，加热均匀，品质卓越。

（3）表面不带电，不会漏电、放电或短路。使用安全可靠。

（4）热容小，散热快，节能效果明显。

（5）采用铝翅片，防腐蚀，散热好。

（6）配有高温保护开关，可与自控系统连接。

6、过滤段要求

（1）初效过滤器滤料：棉纤及化纤混合无纺布滤料，初效过滤器采用G4级过滤器，效率＞90%。(EN779)，过滤器框架应为铝合金框架。

（2）中效过滤器采用F6袋式过滤器.框架至少应为16 gauge镀锌钢。滤料：熔喷高密度超细合成纤维、用衬面加强以形成毡状滤料。

（3）空气处理设备留有检修及更换过滤器的空间，拆卸方便，过滤器能从检修门取出。

（4）各级空气过滤器前后应安装压差计，便于观察过滤器阻力的变化。测量接管应通畅，安装严密。

（5）通过过滤器的表面风速应不超过过滤器制造厂商建议的面风速，过滤器的进风断面风速均匀度应大于85%。

（6）采用合理结构，充分保证过滤器与过滤器框架、过滤器框架与机组内框的密封性，避免未经过滤的空气流过，确保过滤效率。

（7）过滤器由弹簧卡固定在过滤器框架上，以方便过滤器的更换。

7、预处理新风空调风管技术要求

（1）空调风管采用优质镀锌钢板制作；

（2）除有特殊说明者外，风管各段衔接方式应采用共板法兰连接，法兰间用5 mm厚自粘海棉密封垫密封，转角接头做成企口；

（3）风管上安装各种调节配件时，必须注意将手柄、驱动器、控制器等配置在便于操作的位置，以便调适及维护。风口在安装后，系统未运行之前采用薄膜封盖，以防污染；

（4）风管内表面必须平整光滑，不得在管内加固风管，咬接应采用联合角咬口，接缝必须涂密封胶，风管连接不应采用内法兰；

（5）风管支吊架选材用料及施工应符合规范的要求，务求坚固稳定；具体形式和位置根据现场情况确定(防火阀必须单独配置支吊架)，风管支吊架或托架应设置于保温层的外部，并在其间镶垫木，以防产生冷桥，并避免在法兰、测孔、风阀等处设置支吊架托架；

（6）镀锌钢板空调风管厚度及加工方法按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002的规定；风管保温前应采用漏光检测法对风管进行检漏(详见规范漏光法检测)；空调送、回风管保温采用B1级橡塑防火保温面料，厚度为25 mm(±2.5%)；

（7）风管安装之后、保温之前应进行漏风检查。送回风管用漏光法检查应无漏光，系统空调器漏风率不应大于2%。擦拭空调系统内表面采用不易掉纤维的材料；

8、排风口高效过滤器

（1）采用无隔板的高效空气过滤器，过滤介质为PTFE，密封为耐酸碱和过氧乙酸的热熔胶或相当的材料，外框材质为表面经过阳极处理的铝型材质。过滤效率≥99.95%，粒径≥0.5um 的微粒采样技术不得超过3 粒/min。

（2）额定风量：500m3/h和1000 m3/h。

（3）初阻力（Pa）：≤220。

关键技术要求：

高效过滤器取得第三方检测报告，过滤效率达到或超过99.999%，投标时提供检测报告复印件并加盖投标供应商公章；

- （五）强弱电

新建机组间进线电缆由中标单位敷设至配电箱内。电气照明系统包括PCR区的照明系统、电源管线、插座等。

1、照明系统、紫外杀菌系统

各实验室照度要求为：实验室的照度按规范设置。消毒采用紫外线杀菌灯符合消毒空间体积需求，其开关有定时关断功能。照明、插座、开关等装置及安装符合洁净区要求；洁净区房间的照明灯具为LED明装平板净化灯。按照比例安装带蓄电池洁净荧光灯。

超薄型LED明装平板净化灯

⑴外壳采用铝合金喷塑外壳，5层面板：扩散板、导光板、遮光板、海绵层、镀锌铁板，16mm厚（含光源），灯具壳体采用高强度优质钢板，净化灯表面静电喷塑处理，粉体粘附力强，均匀亮丽，长期使用不易剥落。净化灯壳体经焊接而成，焊点及拼接缝隙打磨平整，喷塑后完全看不出缝隙缺陷；

⑵净化灯灯罩：采用耐冲击，抗老化亚克力，乳白色光线柔和，透明色亮度特佳。内置高纯电化铝反射罩，合理配光，营造高亮度，舒适得照明环境，镜面和哑面材质，迎合各类场合的美观及照明需要。

⑶净化灯电气：采用国标电线，旋转式PV灯座，高性能镇流器。

⑷净化灯安装维护：明装（吸顶）式，直接安装在天花表面；更换光源或维护时，先旋开净化灯面板的固定螺丝，卸下密封面板，再用力拉开反光罩或按下反光罩上的卡簧来取下反光罩；维护前首先切断电源。

2、插座开关

⑴本次项目选用的插座、开关均采用国际品牌。产品通过“3C”认证，符合实验室的需求。每一路动力电需有一个开关控制，检测室照明需单独的开关控制；

⑵插座开关适应环境温度50摄氏度，并具有以下特性及优点：表面材料选用进口PC，耐冲击、耐高温、光洁度好、易清洁；插座均带安全保护门，采用高弹性锡磷铜片，弹力好拔插稳；后座采用阻燃尼龙，阻燃性强；开关类采用高品质银合金触点，导电性好，减少电弧；通过ROHS环保认证；

3、配电系统

电气工程配电：主要包括：动力配电柜、照明配电箱、电线管路敷设、接线盒、开关盒、插座盒安装与调试。

⑴采用TN-S三相五线制供电系统，动力电和照明电、仪器用电分开设置，供电充分保证实验室的用电安全。大功率用电器使用一路相线，其他仪器独立使用一路相线，避免大功率开停对检验仪器的影响。

⑵电气系统及控制系统线缆：弱电系统（网络、电视、对讲系统外）的支路管线采用KBG管。

⑶仪表电缆敷穿入镀锌管中，并与电力电缆分离，信号电缆采用屏蔽类型。

⑷微型断路器

有以下功能：短路保护、过载保护、控制、隔离功能，且均通过强制性3C认证。

4、弱电工程

⑴综合布线弱电网络电话系统

本项目不需配置网络和电话插座。

⑵弱电监控系统

配置一套监控系统，更衣间与过道各设置一只半球形监控摄像头。其中监控显示电脑甲供，其余系统配件乙供；

半球型彩色摄像头：网络通讯、红外探测30~50M（3.6mm镜头）、防水、防雷；

⑶弱电门禁系统

配置一套人脸识别门禁系统。门禁系统：进入实验区实现刷卡或人脸识别开门，通过门禁管理软件实现对实验室人员的进出管理与记录。

- （六）给排水

7.1、实验区的各个给排水接点位置，管道由投标人自行负责设计、施工。给排水点位满足生物安全及相关规范要求。

7.2、生活冷热水给水管采用PPR管，排水管采用UPVC管。

7.3、满足GB50333-2013第八章8.2给水排水技术规范要求。

7.4、本项目给排水管道及卫生器具在设计施工范围内。

- （七）主要材料（设备）推荐品牌表

| 序号 | 材料名称 | 规格、型号及技术要求等 | 参照或相当于 | 投标人选用品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属面岩棉夹芯保温钢板 | 符合规范及招标技术要求 | 言信/林森/华翱 |  | 施工前经建设单位和设计确认，建设单位有权在颜色、用量、材质做适当调整，但价格不予调整 |
| 2 | 电线电缆 | 符合规范及招标技术要求 | 远东/江南/长江 |  |  |
| 3 | 开关插座 | 符合规范及招标技术要求 | 西门子/施耐德/朗能 |  |  |
| 4 | 配电箱空开 | 符合规范及招标技术要求 | 德力西/施耐德/正泰 |  |  |
| 5 | 恒温净化空调机组 | 符合规范及招标技术要求 | 雅士、麦克维尔、天加 |  |  |
| 6 | 灯具 | 符合规范及招标技术要求 | 云镜/中工通明/爱美潞 |  |  |
| 7 | 成品钢板门 | 符合规范及招标技术要求 | 言信、苏净、林森 |  |  |
| 8 | 实验台理化板台面 | 符合规范及招标技术要求 | 千思板、威盛亚、盛德瑞 |  |  |
| - 注： 1、本工程主要材料均由投标供应商（简称“供应商”）自行组织实施，凡由供应商采购的材料，供应商应按照设计和有关标准及采购文件要求采购，并向采购人提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样检测报告等证明材料，对材料质量负责； - 2、供应商可在推荐（参照或相当于）品牌表里面选择品牌投标，也可选择其他能满足本项目技术需求且性能与参考设备材料品牌相当或者更优的产品，但成交后不得随意更换品牌。 |  |  |  |  |  |

- （八）项目规范

1、采购人提供的室内设计要求；

2、经采购人认可的装饰方案设计文件；

3、国家有关建筑装饰工程设计规范、规程：

⑴、《建筑设计防火规范》；

⑵、《科研建筑设计标准》；

⑶、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》；

⑷、《建筑内部装修设计防火规范》；

⑸、《临床基因扩增检验实验室工作导则》；

⑹、《生物安全实验室建筑技术规范》；

⑺、国家相关法律法规。

以上设计规范版本号均以最新版本号为准。

- 三、其他要求

1、现场踏勘：本项目采购人不组织集体勘查现场，投标供应商须自行与采购人联系踏勘现场，充分了解项目现场情况。熟悉了解一切可能影响施工、投标报价的因素，投标人踏勘现场发生的费用自理。采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标供应商在编制投标文件时参考，采购人不对投标供应商据此作出的判断和决策负责（踏勘联系方式详见前附表）。

采购人不安排成交供应商在现场及学校内食宿；成交供应商凭成交通知书或合同到学校保卫处办理出入证和签定安全责任书，施工许可证等相关手续。

2、投标供应商应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：

2.1应提供计划、报表的名称及完成时间：按招标人和监理工程师的要求。

2.2承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明的责任和要求：

①本工程必须确保安全，投标供应商自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非招标人原因，发生的一切问题和责任与招标人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理

②投标供应商必须遵守江苏省建设厅及盐城市建设主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》和《建设工程文明施工管理规定》。

③投标供应商进场后，必须服从招标人、监理单位对施工场地总平面的规划，服从招标人、监理单位的统一调度和指挥。

④招标人、监理单位将不定期对投标供应商的施工质量、安全、文明施工进行检查，如发现工程现场及生活区内安全、文明施工管理较差，有权要求承包单位整改并通报批评，如发生二次通报批评情况，可按现场有关规定进行处罚。

⑤投标供应商在组织施工时需及时清运施工废弃物，材料堆放整齐有序，保持施工场地整洁、交通畅顺。服从招标人及相关主管部门的管理要求，主动协调、解决问题，若在施工期间出现因场地脏乱、交通不顺等违反文明施工管理规定的情况，所发生的一切费用均由投标供应商承担，同时还须接受招标人的经济处罚。

2.3承担协调解决工程实施中的各种矛盾及费用。

2.4需投标供应商办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续： 根据现场情况，投标供应商自行协调解决 ，并承担由此发生的费用。

2.5承担费用负责已竣工但未交付招标人之前的工程保护工作；对工程成品保护的特殊要求及费用承担：投标供应商负责做好工程成品保护，并承担相应的费用。

2.6保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并且做到：文明施工，施工垃圾随产随清。

2.7双方约定的乙方应做的其他工作：招标时，招标人已要求投标供应商自行到施工现场踏勘。招标人仅提供现有的施工场地现状，施工用水、电手续由投标供应商自行办理，其费用由投标供应商自行挂表并到相关部门缴纳，此费用已经包含在合同价中，结算时不另行调整。

3、安全施工

3.1投标供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于投标供应商安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由投标供应商承担。

3.2投标供应商应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。招标人不得要求投标供应商违反安全管理的规定进行施工。

3.3发生重大伤亡及其他安全事故，投标供应商应按有关规定立即通知招标人并上报有关部门，同时按政府有关部门要求处理，由投标供应商承担发生的费用。

3.4招标人、投标供应商对事故责任有争议时，应按政府有关部门认定处理。

4、验收标准：工程质量要求按照国家质量验收标准，综合评定指标达到国家质量验收合格标准。若质量验收评定不能达到合格，所造成的一切损失由施工单位承担。

- 四、投标报价说明

1、投标限价（招标控制价）是采购人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及本采购文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的本次招标工程的最高投标限价。

2、投标报价要求

2.1 投标报价范围

2.1.1投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。投标报价应包括投标人在承诺工期内，达到投标人所承诺的质量标准，为完成本工程施工图纸、招标文件及招标工程量清单所确定的招标范围内的全部内容，所需要支付的一切费用和拟获得的利润、税金，并考虑了应承担的风险。投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、交通状况、夜间施工、现场材料堆放、环境保护、特殊条件施工、地方矛盾处理、直接和间接成本、利润、税金、风险费、材料损耗、劳务、现场施工围栏、施工用水、用电、竣工面的清理、垃圾清运、成品保护以及各种管线、建筑物、构筑物的围护以及政策性文件规定等所需的全部费用，并计入投标报价中，凡漏项或少计均视为已包含在本次投标报价的范围内，采购人不再另行增加费用，竣工结算时均不调整。

2.1.2投标报价清单中的单价和合价包括由投标人承担的直接费、间接费、计划利润、税金、其它费用、地方矛盾等全部费用以及应由投标人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

- 五、主要合同条款

1、投标承诺的项目负责人（项目经理）及项目组成员必须全部到场，投标中标的项目负责人（项目经理）必须到现场组织指挥施工，否则，按违约处理。

2、质量：国家“合格”标准且满足采购人要求。

3、工期：合同签订后30天内完成工程建设及设备安装调试。

注：【如因施工单位自身施工组织问题造成工期延误的，延误时间如超过3天，每延误一天，处罚1000元，如因工期延误，造成学校重大影响的，学校有权追究责任。（工程延误处罚款项在审计时直接扣除】。

4、安全施工： 此工程必须确保安全，若因成交供应商原因发生的不安全问题，由成交供应商自行负责处理并承担一切责任。

5、工程结算：

5.1本工程采用限定总价审计结算方法，按合同以中标单价和实际工作量计算总价，经审计后确认合同审计总价，但合同审计总价不得高于中标总价（不包含签证变更部分）。

5.2工程结算方式：

5.2.1本工程采用限定总价审计结算方法，按合同以中标单价和实际工作量计算总价，经审计后确认合同审计总价，但合同审计总价不得高于中标总价（不包含签证变更部分）。

5.2.2结算总价=合同审计总价+签证变更的审计总价。

5.2.3工程竣工验收合格后乙方应提交工程结算资料，要求资料齐全，计算准确，若本工程审计核减率(含复审)达10%(含10%以上的)，全部审计费用由施工单位承担，并由学校从施工单位的工程款中扣除；若核减率在5%-10%之间的，其审计费用由施工单位和建设单位各承担50%；若核减率(含复审)为5%及其以下的审计费用，由学校承担。

6、保修：本工程质保期贰年。质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算，具体保修范围、保修期限、保修责任、保修金的支付、返还应按《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》及双方约定执行；

6.1在质保期内，若设备因质量或设备本身问题出现故障，由成交供应商进行免费更换。对于采购人的保修服务通知，成交供应商必须在接到通知后4小时内予以响应，若有必要，成交供应商工程维修人员必须8小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内未能有效解决，成交供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

质保期外，服务响应时间与质保期内一致，同时备品备件以合理优惠价格供应。

7、分包：招标人不允许成交供应商将工程转包和违法分包给任何第三方，如发现转包或违法分包行为，限令改正，否则招标人有权立即中止合同，扣除履约担保，成交供应商负违约责任。

8、违约责任：按《民法典》执行。

9、特别说明

9.1该工程施工过程中项目经理和投标时确认的项目部人员必须常驻现场实施施工管理，并参与建设单位的日常考勤。中途项目经理和项目部人员需离岗必须履行书面请假手续并经招标人同意。若未经招标人同意而擅自离岗的，将处以每人每天 500 元的违约金，在支付工程款时从应付的工程款中扣除。若擅自离岗连续达7 天以上的，经招标人提出仍未改正的，招标人有权终止合同，因此给招标人造成损失的，招标人将依法追偿。

9.2成交供应商在选择材料、设备时，应在满足本项目设计标准、质量和使用要求的前提下，选用同档次的优质优价的产品。

9.3成交供应商已对现场进行了充分勘察，并将临时施工便道考虑在投标报价中，费用包干，成交供应商提出与此有关费用的索赔招标人不予支付。

9.4成交供应商已进行现场勘察，并将从招标人指定的水、电接口接至施工现场的电缆、水管等材料及施工费用考虑在投标报价中，费用包干；施工过程中所用水、电向建设单位协调，费用交建设单位。水电费损耗按所用水、电量占总用水、电量比率分摊。

9.5成交供应商在投标时已充分考虑在施工期间必须设置醒目的交通安全标志、标牌及警示灯，同时保证道路正常通行。

9.6成交供应商必须到现场进行勘察向招标人了解施工现状，充分考虑本工程施工中可预见或不可预见的情况，各项事宜必须服从招标人安排和管理。

9.7工程价款一律通过银行非现金结算。

注：采购标的的所属行业为  建筑业  ，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。