江苏医药职业学院消防维保服务项目

招 标 文 件

项目编号：SY2021-046-FW-GK

招标人：江苏医药职业学院

招标代理机构: 盐城市天平建设监理有限公司

2021年7月6日

# 目  录

第一章  招标公告……………………………………………2

第二章  投标人须知前附表…………………………………5

第三章  合同条款及格式……………………………………18

第四章  项目需求……………………………………………21

第五章  评标方法与评标标准………………………………33

第六章  投标文件格式………………………………………35

第一章  招标公告

项目概况

江苏医药职业学院消防维保服务招标项目的潜在投标人应在盐城市政府采购网或江苏医药职业学院网获取招标文件，并于2021年7月27日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：SY2021-046-FW-GK

2.项目名称：江苏医药职业学院消防维保服务项目

3.预算金额：28万元/年

4.最高限价：28万元/年，招标人不接收高于最高限价的投标报价，投标报价高于最高限价的视为无效标书。

5.采购需求：详细技术要求及货物需求以招标文件中项目需求为准。招标人保留对上述工程量及范围适当调整的权利。

6.合同履行期限：计划三年，合同一年一签，按上年服务的考核结果，由学校主张是否续签。

7. 质量要求: 国家“合格”标准，确保消防设备能随时投入使用，并出具消防维保报告，接洽消防部门备案工作，确保消防设备安全可靠和正常运行。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

1.1 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，提供复印件加盖公章）；

1.2 法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）；

1.3 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，提供复印件加盖公章）；（成立不满一年不需提供）。

1.4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或者加盖投标供应商公章的承诺函）；

1.5 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

1.6 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人具有消防主管部门核发的《江苏省消防技术服务机构资质证书》（消防技术服务类别为：建筑消防设施维修保养）。

3.2 投标单位在投标时，必须提供项目负责人、驻校工作人员缴纳社保的相关材料。拟派入本项目的项目经理必须取得《建筑消防设施维修保养技术服务人员执业资格证书》及中级消防员证。

3.3未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自公告之日起至投标截止时间前1日。

地点：江苏医药职业学院网。

方式：符合资格要求的投标人可自行下载招标文件，招标文件见盐城市政府采购网或江苏医药职业学院网本项目招标公告附件。

售价：人民币500元在开标现场现金交纳。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年7月27日15点00分（北京时间）

地点：江苏医药职业学院（盐城市解放南路283号）行政楼210室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.投标文件要求提供正本1份，副本3份。

2.疫情防控期间投标人注意事项

2.1本项目处于疫情防控期间，因需登记相关信息，耽误时间可能较长，投标人可提前半小时，从位于盐城市海阔路的江苏医药职业学院的南门进入。

2.2 投标人进入校园前须进行信息实名登记并接受体温测量（体温异常者拒绝进入校园），主动出示有效“健康码”（非绿色健康码拒绝进入校园），各投标人请慎重选择出席开标会议人员，如因显示其他颜色导致无法进入学校，责任自负。

2.3各投标人的委托代理人仅限1人递交投标文件及参加开标；各投标人的委托代理人进入开标场所时须自行配戴口罩、做好手部消毒及投标文件等消毒防护工作。

2.4投标人进入开标场所后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开现场，不得逗留。

2.5 参加开标的人员，须在2021年7月27日12:00前将姓名、苏康码截图、身份证号、手机号、车牌号（如驾车）发送至532223373@qq.com，邮件名称为采购项目名称（江苏医药职业学院消防维保服务项目），如因延迟发送或发送信息有误，造成开评标当日不能入校的，后果自行承担。

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏医药职业学院

地    址：盐城市解放南路283号

联 系 人：刘老师

联系电话：0515-88550311

2.采购代理机构信息

名    称：盐城市天平建设监理有限公司

地　　址：盐城市青年中路14号

联 系 人：周雷明

联系电话：0515-87064065

3.项目联系人

联系人：吴常梅

联系电话：0515-88588628

第二章  投标人须知前附表

| 项号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 招标文件编号：SY2021-046-FW-GK |
| 2 | 项目名称：江苏医药职业学院消防维保服务项目 服务地点：江苏医药职业学院 项目预算：28万元/年 |
| 3 | 投标有效期：30天（日历天） |
| 4 | 投标保证金：根据江苏省财政厅有关规定，本项目不收取投标保证金 |
| 5 | 发布招标文件时间：2021年7月6日 发布网站：盐城市政府采购网或江苏医药职业学院网 招标相关文件资料费500元，递交投标文件时以现金形式补交，未中标者不退。 |
| 6 | 投标文件一式四份，正本一份，副本三份。 |
| 7 | 投标时间：2021年7月27日15:00前 地点：江苏医药职业学院（盐城市解放南路283号）行政楼210室 |
| 8 | 开标时间：2021年7月27日15:00 地点：江苏医药职业学院（盐城市解放南路283号）行政楼210室 评标结果经法人代表确认后在江苏医药职业学院网站公示3天 |
| 9 | 招标人：江苏医药职业学院 地址：盐城市解放南路283号 邮编：224005 联系人：刘老师 电话：0515-88550311 |
| 10 | 招标相关文件资料费在递交投标文件截止时间前按招标文件约定形式缴纳，否则其投标文件做无效标书处理。 |
| 11 | 技术标书由投标人按招标项目需求自行提供 |
| 12 | 合同签字地点：江苏医药职业学院 |

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由招标人负责解释。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、投标报名和获取招标文件方法

8.1公告发布后，凡具备以上主要资格条件，并自愿参加本次投标报名的申请人，在开标截止时间前自行到“盐城市政府采购网或江苏医药职业学院网站”上自行下载招标文件,并按约定时间、地点（详见招标公告）递交投标文件准时参加开标，招标相关文件资料费和投标文件一起递交，招标相关文件资料费未递交的其投标文件作无效标书处理。

特别提醒：

招标人会根据招标需要，可能会不定期在“盐城市政府采购网和江苏医药职业学院网站”发布该项目补充答疑等澄清修改文件，请各投标人自行网上查寻，未能及时查阅响应而影响投标的，结果由投标人负责。

9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，招标人可以对招标文件进行修改。

9.2招标人有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在江苏医药职业学院网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、资格性审查响应对照表、投标承诺书、开标一览表、技术方案、服务承诺、培训承诺、本招标文件及评标办法中要求投标人提供的其它资料等部分组成；

11.2投标人应将投标文件按顺序装订成册，正本份数：1份；副本份数：3份。

并编制投标文件资料目录。

12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

13、供货一览表和投标配置与分项报价表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

13.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

13.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

13.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

13.6.1 项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

13.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

14、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

14.1对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

14.2 提供参加本项目类似案例简介；

14.3 培训计划；

14.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

14.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

15.1 投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

15.2 提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

16、投标承诺函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标承诺函、开标一览表。

16.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后30天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

18、投标文件份数和签署

18.1投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。正本份数：1份；副本份数：3份。

18.2投标文件正本中，招标文件要求必须提供原件的按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权委托人（被授权人）签署和加盖投标人公章。 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2 注明投标项目名称、标书编号。

19.2.3 未按要求密封和加写标记，招标人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人将予以拒绝。

20、投标截止日期

20.1 招标人收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 招标人有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

21.1 招标人拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知招标人，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

23、开标

23.1 招标人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。必须参加开标会议的人员为：投标人的法定代表人（或者授权委托人）。出席开标会议的人员须携带有效身份证原件以便核查身份，否则其投标文件作无效标书处理。

23.2开标由招标人或委托招标代理机构主持，邀请所有投标人参加。

23.3按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封投标文件封袋，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其它主要内容。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 招标人将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、资格审查

24.1依据法律法规和招标文件的约定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。未通过资格审查的投标人，由招标人告知未通过资格审查的原因。

招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

合格投标人不足3家的，不得评标。

25、评标委员会

25.1资格审查通过后，招标人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

25.2 评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

25.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

26、评标过程的保密与公正

26.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

26.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

26.3 招标人和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

26.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可向招标人提出申请。

27、投标的澄清

27.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

27.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

27.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

28、对投标文件的评审

28.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

28.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

28.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

28.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果投标文件中引用技术参数与其所附制造商正式印刷产品样本中标明的参数不一致时，以制造商正式印刷产品样本中标明的技术参数为准。

（2）如果大写（文字）金额与小写（数字）金额不一致时，以大写金额为准。

（3）如果单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准修改总价，但单价金额的小数点有明显错误的，应以标出的总价为准，并修改单价；或按照有利于招标人的方法调整。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

28.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

28.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

28.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。(87号令第31条)

29、无效投标条款和废标条款

29.1无效投标条款

29.1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

29.1.2投标人在报价时采用选择性报价；

29.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

29.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

29.1.5未通过符合性检查的；

29.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

29.1.7投标人串通投标；

29.1.8  投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

29.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.1.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

29.2废标条款：

29.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；29.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.2.3因重大变故，采购任务取消的；

29.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

29.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

29.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

六、定标

30、确定中标单位

30.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向招标人推荐出中标候选人。

30.2 招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

30.3招标人将在江苏医药职业学院网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

30.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

30.4.1提供虚假材料谋取中标的；

30.4.2向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

30.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

30.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

30.4.5与招标人人或者其他投标人恶意串通的；

30.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

30.4.7不符合法律、法规的规定的。

30.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

30.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

30.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

30.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

30.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

30.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

31、质疑处理

31.1参加投标的投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

31.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
　　31.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　31.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）招标人有权不予受理。

31.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

31.4质疑函应当包括下列内容：

31.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

31.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

31.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

31.4.4提起质疑的日期；

31.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，招标人将不予受理。)质疑人委托代理质疑的，应当向招标人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

31.5招标人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标人将告知质疑人进行补正。

31.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标人将不予受理。

31.7对于内容、格式符合规定的质疑函，招标人应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

32、中标通知书

32.l中标结果确定后，招标人将向中标供应商发出中标通知书。

32.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、合同签订相关事项

33. 签订合同

33.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与招标人签订采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起十五日内，由此给招标人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

33.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成招标人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

34、货物和服务的追加、减少和添购。

34.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

35、履约保证金

35.1 在签订合同前，中标人需向招标人交纳履约保证金（请将履约保证金汇款凭证发送至QQ邮箱：532223373@qq.com），具体金额为中标价的5%。拟中标人应当按照招标人的要求及时、足额缴纳履约保证金，履约保证金待项目验收结束后无质量问题一次性无息退还。

35.2履约保证金专户帐户信息。

单位名称：江苏医药职业学院

开户行名称：建行盐城市城南支行

银行帐号：32001735038052500575

地址：江苏省盐城市解放南路283号

电话：0515-88550311

35.3如果拟中标人没有在规定的时间内交纳履约保证金，或对招标项目的质疑（投诉）成立，或拒绝遵守招标文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署合同但不予履行等，则取消（拟）中标人资格，已经缴纳的履约保证金作为违约金不予退还。

35.4履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金待项目验收结束后无质量问题一次性无息退还，（凭“保证金请退函”到学校国资处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

八、招标代理服务费

招标代理服务组织费：中标人须按发改价格[2011]534号文件中“服务类”招标收费标准50%的金额向盐城市天平建设监理有限公司支付招标代理服务费，不足3000元按3000元

收取，并一次性付清，此项费用含在投标报价中不得单列，招标人不再另行支付。

第三章  合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由招标人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同

一、采购标的

1.1 服务内容：

（一）设施检测维修内容

1.检测维修范围:校区所有消防自动设施（室内外）及消防联动管网。

2.检测维修内容：检查校内消防自动设施运行情况； 检查校内消防管道及增压稳压设施情况；检查校内其它所有消防设施情况。

3.检测维修要求：定期提供消防设施检测结果详细报告、相关升级、维修费用预算清单。

（二）消防日常维保内容

1.消防维保范围：校区所有消防设施（室内外）及校内消防联动管网。

2.消防维保内容：1.火灾自动报警系统；2.自动喷淋给水系统；3.气体灭火装置；4.楼内消火栓给水系统；5.楼外消火栓给水系统；6.消防泵房系统；7.通风、机械排烟系统；8.防火分隔系统；9.应急照明及疏散指示系统；10.广播通信系统；11.消防监控系统；12.消防泵房设备。

1.2 服务期：计划三年，合同一年一签，按上年服务的考核结果，由学校主张是否续签。

1.3 质量：国家“合格”标准，确保消防设备能随时投入使用，并出具消防维保报告，接洽消防部门备案工作，确保消防设备安全可靠和正常运行。

二、合同金额及履约担保

2.1  本合同金额为（大写）：_______元（________元）人民币。本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

2.2 在签订合同前，中标人需向招标人交纳人民币_______元作为本合同的履约保证金（具体金额为中标价的5%）。履约保证金以转帐或电汇或网汇形式汇转至招标人指定帐户并存于招标人处，待项目验收结束后无质量问题一次性无息退还。

三、付款：本项目按形象进度付款，具体付款进度如下：

合同签订生效后，先做后付，采购单位每三个月向成交单位结算一次费用。采购单位依据维保考核表对成交单位按月进行考核，并根据考核结果向成交单位支付维保服务费（详见项目需求）。

以上付款均以人民币通过银行支付，付款前需提供我校财务处认可的增值税发票（仪器设备须开具增值税专用发票）。

四、 考核标准及履约办法

甲方根据《考核办法》对乙方进行考核，乙方如在服务过程中管理指标未达到承诺标准，甲方有权单方面解除本合同。合同期满后，如未因故扣除履约保证金又不再续约，在双方交接后甲方无息退还履约保证金。

五、 违约责任

5.1在合同期内，乙方的项目负责人要保持相对稳定，不得随意调整或更换，确需调整或更换时，必须经过甲方同意后方可进行；甲方发现有擅自调整或更换的，扣履约保证金10%。

5.2甲乙双方任何一方均不得无正当理由提前变更或解除合同。 如乙方无正当理由退场，扣除全部履约保证金，并赔偿给甲方造成的实际损失，如因甲方原因，甲方提出提前解约，除全额退还乙方所缴纳的履约保证金外，还要赔偿乙方一倍的履约保证金。

5.3、合同履行期间，如遇不可抗力的因素造成经济损失的，双方应相互体谅，协调处理善后事宜。

5.4合同生效后，甲方或乙方如有违约，应按《中华人民共和国民法典》承担其违约责任，赔偿因其违约给对方造成的损失。具体由双方在合同中约定赔偿损失的计算方法或者约定支付违约金的数额或计算方法。

六、 其它事项

6.1双方可对本合同的条款进行修订更改或补充，以书面签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

6.2合同规定的管理期满，本合同自然终止，双方如续订合同，应在该合同期满3个月前向对方提出书面意见。在下一轮招标中，如乙方继续中标，则日常管理服务工作自然顺延，不得中断，其他相关事项按新的招标文件与合同履行；如乙方未中标，则乙方在合同期满或接到甲方通知时间期满10日内必须撤离甲方，并将相关全部资料交还甲方，做好与新的企业的交接工作。如乙方未在新一轮招标中中标，又未按本合同约定按时撤离的，造成的一切责任与损失由乙方全责承担。

七、转包或分包

7.1本合同范围内产品和服务，应由乙方直接供应，不得转包他人供应。

7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、不可抗力事件处理

9.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

9.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

9.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、争议解决方式

因本合同发生的一切争议，双方友好协商。如协商不成，可向甲方住所地法院起诉。

十一、合同生效及其它

11.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章之日起生效。

11.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

11.3本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。副本按双方需求执行。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人或授权代表：                         法定代表人或授权代表：

联系电话：                                     联系电话：

签订日期：      年  月  日

第四章  项目需求

消防维保服务方案

一、服务范围

江苏医药职业学院校内消防维保服务。

# 校区坐落于盐城市职教园区（盐城市解放南路283号），分为东、西两个校园（东园：江苏医药职业学院原解放校区，西园：现盐城机电高等职业技术学校）。现有5个消防控制室，东园分别为:图文信息中心消控室、青年教室周转公寓消控室、体育馆消防控制室、实训中心消防控制室；西园消防暂由盐城机电高等职业技术学校负责，维保服务根据我校校区的置换的进程逐步调整增项。目前，消控室工作情况各异，现已合并至一处，与安防监控中心合为一体，称“应急指挥中心”。

# 此次纳入消防维保的楼宇，东园：行政楼、体育馆、图书馆、实训中心、青年教师周转公寓、超市楼、食堂一、二、三楼以及教学A、B、C、D楼和宿舍2、3、4、5楼。西园：实训楼、知行楼、康复实训中心、宿舍2、8、10号楼。如在服务期内增加消防维保量，则按增加维保面积核算服务价,(中标方需按中标价格计算平方单价)。以上楼宇按照相关消防规定安装了各种消防系统，如：消火栓水带、灭火器、应急灯、安全疏散灯、门禁系统、防火窗、防火卷帘门、消防监控系统、消防泵房设备等。

# 二、服务内容

（一）设施检测维修内容

1.检测维修范围:校区所有消防自动设施（室内外）及消防联动管网。

2.检测维修内容：检查校内消防自动设施运行情况； 检查校内消防管道及增压稳压设施情况；检查校内其它所有消防设施情况。

3.检测维修要求：定期提供消防设施检测结果详细报告、相关升级、维修费用预算清单。

（二）消防日常维保内容

1.消防维保范围：校区所有消防设施（室内外）及校内消防联动管网。

2.消防维保内容：1.火灾自动报警系统；2.自动喷淋给水系统；3.气体灭火装置；4.楼内消火栓给水系统；5.楼外消火栓给水系统；6.消防泵房系统；7.通风、机械排烟系统；8.防火分隔系统；9.应急照明及疏散指示系统；10.广播通信系统；11.消防监控系统；12.消防泵房设备。

三、服务期

计划三年，合同一年一签，按上年服务的考核结果，由学校主张是否续签。

四、质量要求

国家“合格”标准，确保消防设备能随时投入使用，并出具消防维保报告，接洽消防部门备案工作，确保消防设备安全可靠和正常运行。

五、相关要求

1.现场勘察

投标人均应自行到服务现场进行踏勘，（现场联系人：徐登亭15950233018），充分了解服务项目的位置、情况、服务条件、基层状况及任何其它足以影响投标价的情况，核实实际服务的工作量，并根据现场的实际情况将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，投标人中标后可预见的相关费用包干使用。招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能够被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

因疫情影响，为避免人群密集接触、采购人不组织集中勘察，供应商可于 2021 年7月14日前自行联系采购人勘察现场（因疫情防控，须至少提前一天报备方可进校，现场联系人：徐登亭15950233018），因未勘察现场或勘察现场不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为由向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

六、服务响应承诺

1.中标人应该为招标人建立消防系统设施运行使用档案，需派一名项目经理负责维保工作，服从保卫处领导，每周与保卫处至少会商一次工作；为应急指挥中心配给消防设备安装、调试、维护、运行的专业技术人员，负责24小时单岗值班（3人轮岗，均需持有公安部消防局颁发的建（构）筑物消防员证书或消防设施操作员证书方可上岗作业），并着符合招标人要求的统一服装；与应急指挥中心现有的24小时单岗配合，做好每班两人的排班、值守，进行每天消防设施巡查、设备维护保养，保证设施完好，设备正常运行。未经甲方允许不得更换项目经理。

2.中标人应提供每天24小时不间断的电话支持服务，若系统有任何异常情况，在招标人通知中标人后，中标人应在15分钟内做出响应，在1小时内赶到现场处理解决问题。设施检测需提前3天告知招标方，以便学校合理安排教学和工作秩序。

3.中标人应该配合招标人做好消防部门的检查验收，保证每次验收合格。中标人应认真执行国家有关规定，服从盐城市消防管理部门的技术指导和业务管理，达到要求，并承担相应的责任。

4.每学期中标人与招标人共同进行至少一次系统的全面检查，任何缺陷由中标人负责修理（不含免费维修项目），在修理后，中标人将缺陷原因、修理内容、完成时间及恢复正常的时间及日期等报告给招标人，报告一式两份。

5.中标人需提供消防检查月度报告、学期报告和年度检测报告。

6.每年配合招标人组织消防演练四次（提供技术支持）

7.在维护保养过程中，对可预测需更换部件器材应提前15-30天向招标人申请购买，提高维修及时率。

七、维保服务要求

1.火灾自动报警及联动系统

A.每月检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾记忆功能和主备电源自动转换功能。

B.每月检查消防控制室或消防值班室工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、层显（或区域控制器）、探测器、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。

C.每月检查探测点的显示，联动程序。

D.每月检查备用电源的充放电功能。

E.每月检查探测器肮脏度、灵敏度、自动环境补偿、预报警、响应域值、通讯故障及其他必要的功能试验。

F.每月检查模块通讯故障、自动诊断、历史记录。

G.每月检查手动报警按钮外观有无损坏，报警及指示灯是否正常。

H.每月检查本系统的值班记录，同物业管理部门消防值班人员共同做好维护保养的记录。

I.每月检查声光报警器（警铃）音响度、灵敏度，部位的正确。

J.每年检查下列功能：

① 采用检测设备分期分批试验探测器的工作情况，检测数量不少于总数的30%。

② 试验手动报警按钮报警功能，抽检数量不少于总数的30%。

③ 自动或手动试验相关联动控制设备的控制和显示功能。

④ 对系统回路电压、回路地阻、回路对地电阻进行检查、测试。

⑤ 对消防电话插孔和对讲电话，按实际安装数量的30%进行通话试验。

⑥ 综合上述各分项试验，测试消防主控屏的报警、故障显示、消音、复位、火灾记忆功能，并进行消防主电源和备用电源的自动切换模拟试验和充放电实验，对非消防电源切换、空调、疏散指示标志等设备的联动进行模拟试验。

2.自动喷淋灭火、消火栓灭火系统、消防泵房系统

A.每月检查消防泵房工作环境及喷淋泵、消防泵、稳压设备、电源控制柜、蝶阀、闸阀、止回阀、湿式报警阀、水泵接合器、储水设备等是否处于正常状态。

B.每季度检查功能：

① 启动消防泵，当消防水泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动，测试管网阀门的严密性能，对系统的供水能力和联动启动泵功能，同时试验主、备泵的供水情况。

② 试验远距离启动泵按钮启动消防泵，抽检数量不少于总数的20%。

③ 末端试水、屋顶消火栓出水，检查管网压力和水质。

3.气体灭火系统

A.电源是否正常。

B.标志是否设置完好。

C.储存容器的工作压力是否不小于15MPA。

D.二氧化碳的充装量是否达到90％。

E.防护区有无改变，火灾声光报警器是否正常。

F.防护区内有无满足30秒内该区人员疏散完毕的通道和出口。

G.火灾事故照明和疏散指示标志是否状态良好。

H.防火门是否向疏散方向开启；并能自动关闭，任何情况下均能打开。

I.手动操作装置是否设在防护区外便于操作的地方。

J.自动控制、移动控制和机械应急操作是否适当。

K.值班管理员是否熟知应急操作按钮的操作方法。

L.配备专用的空气呼吸器或氧气呼吸器是否完好。

4.通风、排烟系统

A.每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜，送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。

B.每年检查下列功能：

① 试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机。抽查楼层数量不少于总数的50%。

② 试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。

③ 试验手动方式关闭防火阀，抽检数量不少于总数的20%。

5.防火分隔系统

A.每月检查防火门、防火卷帘门周围有无影响门正常启闭障碍物，门能否处于正常启、闭状态，门的附件是否齐全完好。

B.每年度检查下列功能：

① 试验自动方式启动防火门、防火卷帘门。抽检数量不少于总数的30%。

② 用手动按钮启动防火卷帘门，抽检数量不少于总数的30%。

6.应急照明、疏散指示系统

A.每月抽检安全出口疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示标志是否处于正常完好状态，方位是否正确。发现和告知指示灯及标志损坏情况，应及时修复。

B.每季试验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度，抽检数量不少于总数的20%。

7.消防通讯、事故广播系统

A.每月检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。

B.每年度检查下列功能：

① 试验电话插孔和对讲电话的通话质量，抽检数量不少于总数的30%。

②试验选层广播、抽检数量不少于总数的30%。

③ 试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能。

8.移动灭火器材

A.每月检查灭火器种类、数量、设置位置、标志等是否符合要求。

B.每年度检查灭火器压力、有效期等，必要时做喷射试验，抽检数量不少于总数的30%。

9.其他

A.每月检查消防电梯迫降按钮、集水坑排水设备、消防电源及切换设备等是否处于正常完好状态。

B.每年度检查下列功能：

① 试验消防电梯的紧急迫降功能。

② 试验消防电源的切换功能。

③ 切断非消防电源功能。

八、维护保养中零配件免费项目

1.单件低于200元的消防设备及配件均由中标人免费维修、更换，且质量符合国家消防标准。合同履行期间，因更换设备与系统软件不匹配的，中标人免费提供升级软件。

2.消防系统日常运行过程中损坏、短缺的部件，以及在系统功能测试过程中确定为不合要求的部件，能维修的中标人应负责维修，免费项目以内的零配件中标人应免费更换，免费项目以外需要更换的材料，中标人应及时向招标人书面说明情况，由双方共同论证确定，价格须由双方共同考察市场确定，待招标人认可后方可实施，材料费由招标人承担，中标人负责免费更换和维修。所有更新的材料设备为国家定点企业的合格产品，并提供产品质量认证证书，合格证书等，所更换的设备与原系统所使用的设备一致，且提供一年的质保期，所有材料要求以旧换新。

九、甲、乙方的权利、义务

1.甲方有权对乙方维修保养期内的工作进行监督、管理、检查。

2.维修保养期间，甲方应派专人并提供便利条件，协助乙方的工作。

3.甲方根据需要及时组织更换建筑消防设施配件，承担建筑消防设施换件和维修保养费用。（免费配件除外）

4.维修保养期限届满前30日内，甲方应当明确是否继续与乙方签订维保合同。

5.乙方安排专业技术人员进行24小时值班，做好消控主机的监视工作，发现突发情况，须在第一时间采取处置措施。

6.乙方应具备消防设施维修保养的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。

7.乙方按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

8.乙方派项目经理一名，每周与保卫处至少会商一次工作；3名从事消防设备安装、调试、维护、运行的专业技术人员驻场值班、巡查，维保的乙方人员应遵守甲方的管理制度及作息时间，充分尊重甲方的意见，与甲方密切协调配合，完成每日的维护保养工作，并认真如实填写维修保养记录。如遇甲方重大活动，乙方无条件服从甲方工作安排。乙方驻场、技术人员在履行合同期间，所发生的劳动争议、债权债务、违法事件等由乙方承担全部责任。在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，学校不承担任何责任

9.合同期间，乙方应加强人员管理，持证上岗。遵纪守法，严格遵守甲方各项管理、规章制度，不得与在校师生、员工发生任何冲突，如非乙方责任与校内其他组织或人员发生冲突，及时上报甲方，由甲方负责协调处理。

10.在对某些隐蔽工程进行维修时，乙方应尽量保护原设施，若不可避免要对原装修进行改动，由甲乙双方协商解决。

11.乙方应严格执行日常维修、定期检修和紧急排故等维护保养工作。每次保养后，乙方应向甲方提供一份由乙方技术人员签名的保养记录，并由甲方主管领导或指定代表签字确认。

12.乙方在维护保养期间负责各消防设备的清洁工作。

13.消防设备在使用过程中如有损坏乙方负责维修，如果设备严重损坏至无法修复需要更换时，乙方需向甲方主管部门提出，经甲方同意后再行更换。

14.乙方要为甲方建立消防系统设施运行使用档案。每学期甲乙双方共同进行二次系统的全面检查，任何缺陷由乙方负责修理。修理后，乙方将缺陷原因、修理内容、完成时间及恢复正常的时间及日期等报告给甲方，报告一式两份。

15.乙方应该配合甲方做好消防部门的检查验收，保证每次验收合格。乙方应认真执行国家有关规定，服从盐城市消防管理部门的技术指导和业务管理，达到要求，并承担相应的责任。

16.乙方应提供每天24小时不间断的电话支持服务，若系统有突发情况，在甲方通知乙方后，除驻场工作人员外，乙方应在15分钟内做出响应，在1小时内赶到现场对问题进行解决。设施检测需提前3天告知甲方，以便学校合理安排教学和工作秩序。

17.合同期满后，经甲方考核，服务质量优秀，满意度高，可适当考虑续签合同。

十、消防维保考核办法

（一）考核目的

1.保障消防系统的正常运行，提高设备的稳定性。

2.提高维保人员工作积极主动性，全面提升技术管理水平和工作效率。

3.建立消防系统维保队伍工作质量和工作量的评价体系，为维保队伍考核和延续提供依据。

（二）考核对象

消防系统维保单位

（三）考核内容

1.日常故障处理情况登记，记录形成《消防系统维保情况记录表》（见附表一）。

2.每季度进行消防系统维保季度抽查。抽查情况登记在《消防系统维保季度抽查情况表》（见附表二）。

3.年度评价来源于该年度四个季度的评价。乙方维保第一期第一个月进场熟悉、检修设备，原则上不对其评价考核。维保第一期第一季度不足三个月，按一个季度进行评价。

（四）考核组织

1.季度抽查组成员由学校分管领导、保卫处、后勤处等相关部门负责人组成。

2.季度抽查时间为该维保季度内，由保卫处不定期组织。

3.考核采取百分制，满分为100分。依据《消防系统维保情况记录表》、《消防系统维保季度抽查情况表》，对不满足要求的进行逐项扣分，计划执行情况、文档资料归集、安全维保情况由设备部管理员检查反馈，未按要求执行到位的，逐项扣分。最终评价情况记录在《消防系统维保情况季评价表》（见附表三）。

（五）考核细则

1.日常维保情况旨在考核维保队伍维保响应情况和技术水平，主要考核维保响应时间和故障修复时间。未按要求到达现场的，一般故障每次扣2分，严重故障每次扣3分，未按要求恢复设备正常运行的，一般故障每次扣2分，严重故障每次扣3分。具体考核项目和标准见《消防系统维保情况记录表》。

2.季度抽查项目依据本季度维保计划抽取，每次抽查前由抽查组成员随机抽取，抽查内容应涵盖火灾警报装置、火灾探测器、联动系统、预作用喷淋系统、广播系统、消控中心控制设备等，设备维保标准参照月度维保计划表和《消防系统维保季度抽查情况表》。发现不符合要求的，每项扣3分。

3.维保方每月底制定下月维保计划，维保方必须严格按计划执行，并认真填写当月维保实施情况。因特殊情况当月无法进行维保的，需由设备部管理员确认。未按计划实施维保的，每项扣3分，维保质量不符合要求的，每项扣3分。

4.每月30日前（节假日顺延）将当月维保记录（含月计划完成情况、设备故障情况、故障原因、处理方法、处理结果、处理完成时间和维保人员等信息）、月维保报告（含消防系统的运行情况、维保建议等）移交给设备部管理员。未按照要求做好消防系统的维保记录、月维保报告的，每次扣3分，未按时间节点提交的，每次扣3分。

5.维保人员应遵行国家和学校安全管理的相关规定。未按要求执行到位，每次扣3分。

（六）考核应用

季度考核评分将应用于年度考核，具体计算公式为：X=(X1考核分+X2考核分+X3考核分+X4考核分)÷4，其中X为1-4季度得分的平均分，X1：第一季度考核得分，X2：第二季度考核得分，X3：第三季度考核得分，X4：第四季度考核得分，若X≥70分，根据考核细则标每扣一分相应扣除本季度维保金的1%，X＜70分，则无条件终止维保合同。

十一、其他要求：

响应单位须书面承诺如因管理不善或维保不善导致被消防部门（或上级部门、学校）在检查过程中予以通报或处罚，由其承担对学校的全部赔偿责任（如扣款等）。

附表一：

消防系统维保情况记录表

维保单位：

维保时间：2021年  月                        编号：

| 序号 | 故障时间 | 故障类型（一般故障或严重故障） | 故障情况 | 值班人员反馈时间 | 反馈人 | 维保人员到场时间 | 故障原因及处理方法 | 处理结果 | 处理完成时间 | 维保人员确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表二：

消防系统维保季度抽查情况表

维保单位：

维保时间：2021年  月至  月      编号：

| 序号 | 抽查时间 | 抽查对象（含设备具体点位） | 抽查情况（描述设备工作情况、清洁维护情况） | 抽查人 | 维保人员确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

注：1、抽查对象：结合抽查期间内的月维保计划，随机进行抽取；

- 检查标准：（1）抽查范围内是否存在未处理的故障、预警、火警、屏蔽，甲方原因除外；

（2）被抽查到的对象，如烟感、温感、红外对射等探测器，是否存在积尘大、接线端子松垮等未保养情况。

附表三：

消防系统维保情况季评价表（满分：100分）

| 序号 | 考核项目 |  | 考核标准 | 扣分情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保 响应 | 维保响应时间要求： 1、一般故障：维保人员接到报修通知后应于2小时内赶到现场维修。 2、严重故障：维保人员接到报修通知后应于1小时内赶到现场维修。 | 查看《消防系统维保情况记录表》，未按要求到达现场的，一般故障每次扣2分，严重故障每次扣3分。 |  |  |
| 2 | 技术 水平 | 故障修复时间要求： 1、一般故障：维保人员需在到达现场后 2 小时内解决故障并恢复设备正常运行。 2、严重故障：维保人员需在到达现场后24小时内解决故障并恢复设备正常运行。 备注：备件供应消耗时间、人为损坏等原因的除外。 | 查看《消防系统维保情况记录表》，未按要求恢复设备正常运行的，一般故障每次扣2分，严重故障每次扣3分。 |  |  |
| 3 | 计划 执行 | 甲方每月底下达下月维保计划，乙方必须严格按计划执行，并认真填写当月维保实施情况，甲方将对当月计划的执行情况、维保质量进行考核。备注：因特殊情况，当月个别对象无法进行维保的，需由甲方确认。 | 结合当季度月计划的执行情况，未按计划实施维保的，每项扣3分，维保质量不符合要求的，每项扣3分。 |  |  |
|  |  | 在考核周期内将不定期对维保质量进行的抽查、考核。 | 查看《消防系统维保季度抽查情况表》，发现不符合要求的，每项扣3分。 |  |  |
| 4 | 文档 资料 | 每月30日前（节假日顺延）将本月的维保记录（含设备故障情况、故障原因、处理方法、处理结果、处理完成时间和维保人员等信息）、月维保报告（含消防系统的运行情况、维保建议等）移交给设备管理部技术员。 | 未按照要求做好消防系统的维保记录、月维保报告的，每次扣3分；未按时间节点提交的，每次扣3分。 |  |  |
| 5 | 安全维保 | 维保人员应遵行《安全、环保管理协议》及其他安全管理的相关规定。 | 未按要求执行到位，每次扣3分。 |  |  |
| 最终得分 |  |  |  |  |  |

备注：考核人员包含甲方相关部门人员。

考 核 人 员：    考核时间：    年    月    日

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评标采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

为进一步贯彻落实《省财政厅关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购【2020】19号）、（盐财购【2020】7号）文件精神，结合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）要求，本项目现对小型和微型企业服务的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业如实提供《中小企业声明函》。

三、评标标准

（一）评委将以招标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术文件及商务文件等方面按百分制打分。

（二）成交标准：评标小组将根据总得分高低排列各投标人次序（评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。评审得分且报价相同的，按照服务方案优劣顺序推荐），并依照次序确定成交供应商。

（三）计分标准：（按四舍五入取至小数点后二位）

（四）本项目评分总分值为100分。

（五）评分细则

| 评分因素 | 说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （20分） | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分20分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20%×100。 | 20 |
| 技术部分 （60分） | 日常维保方案：根据投标人提供的日常维保方案情况，从方案是否详实、有针对性等方面进行综合评审，得分区间为12-15分,此条缺项不得分。 | 15 |
|  | 检测服务方案：根据投标人提供的消防设施设备年度、季度、月度检查检测方案是否完整、合理等方面进行综合评审，得分区间为12-15分,此条缺项不得分。 | 15 |
|  | 故障和问题解决流程、应急处理流程： 根据投标人提供的消防设施设备故障和问题解决流程、应急处理流程等方面进行综合评审，得分区间为12-15分,此条缺项不得分。 | 15 |
|  | 项目服务人员资质证书情况： 项目负责人具有二级注册消防工程师证书，得2分；一级注册消防工程师证书，得4分，最高4分。 驻场人员（除项目负责人外）具有建构筑物消防员中级（四级）及以上证书或消防设施操作员中级（四级）及以上证书，有一个得2分，最高6分； | 10 |
|  | 设备配置 根据投标人提供的维保用设备、工具、仪器配备的完整性、先进性进行综合评价，满足用户需求得5分；每有一处不合理、不可行，扣2分；此条缺项不得分。 | 5 |
| 商务部分 （20分） | 投标人提供有效期内“质量管理体系认证”、“环境管理体系认证”、“职业健康与安全管理体系认证”证书的，每项1分，最高得3分。（按原件计分） | 3 |
|  | 根据响应单位自2018年6月1日以来从事消防设施维护保养服务的业绩评定，须提供服务期超过12个月的合同，每提供一份业绩得2分，最高12分。（提供复印件，原件带至开标现场核查，未提供原件的不得分）。 | 12 |
|  | 对供应商针对本项目的优惠承诺或合理化建议内容，经评审委员会共同认可的具有实质性意义的内容，进行综合评分，每有一项得1分，最高得5分。若此条缺项不得分。 | 5 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（正或副本）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：              （盖公章）

日      期 ：

评分索引表

为了方便专家评审投标文件，针对招标文件评分细则要求，投标人应制作标书索引，

置于投标文件首页，格式如下：

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

（说明：此表按照招标文件中综合评分标准表逐项填写）

资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

文件5  参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件6 信用记录

文件7  法人授权书

文件8 招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料（招标文件要求提供原件的必须单独封装并与投标文件一起递交，评标结束后原件退回；未要求提供原件的提供复印件，原件自带备查）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

投标人名称（公章）：

日期：______年月日

参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

授权代表签字：___________________

日期：______年月日

信用记录

需提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信名单的信息记录截图；以上截图加盖公章；

附件：信用记录查询网页截图

以下网页截屏样式内容仅为参考。

信用中国网页截图（失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信名单查询页面）：

1、失信被执行人查询页面

2、重大税收违法案件当事人名单查询页面

3、政府采购严重违法失信名单查询页面

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

四、投标承诺书（格式）

（招标人）：

1、根据己收到的的招标文件，在研究了上述项目的招标文件后，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经踏勘项目现场和研究贵方招标文件的所有内容后，决定无保留地接受招标文件所有条款，愿以人民币（大写）          ￥：      ）的总价承包本招标范围内的全部服务并承担任何质量缺陷保修责任。

2、质量 ：符合国家相关标准及招标人要求。

3、本次投标，我方将派出作为本项目的项目负责人。

4、我方保证：严格遵守国家相关的各项规定。我方投标文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

5、你方的招标文件和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人： （盖章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日  期 :       年      月    日

五、开标一览表（格式）

| 项 目 编 号 | SY2021-046-FW-GK |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 | 江苏医药职业学院消防维保服务项目 |
| 投标报价：（大写），小写： |  |
| 是否提供《中小企业声明函》： 是/否 见（ ）页 |  |
| 本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：） |  |
| 项目实施时间（供期或工期）： 日历天 |  |
| 项目负责人项目： 联系电话： |  |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

投标人（公章）：

日期：  年月日

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

小微型企业生产制造的投标产品明细及报价汇总表（格式）

| 货物名称及 规格、型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各供应商按投报的分包分别列表。

拟投入本项目成员信息表

| 序号 | 项目所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业/资格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 其他成员 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

项目负责人情况一览表

采购编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 联系电话： |  |  |  |  |
| 从事专业工作时间： |  |  |  |  |
| 拥有的职称及注册证书等： |  |  |  |  |
| 工作简历: |  |  |  |  |
| 曾获得的奖励情况： 1、_____________________________________ 2、__________________________________________ 3、__________________________________________ …………… |  |  |  |  |
| 本公司承诺： 该项目负责人在我单位已任职 年以上且在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

类似项目经验一览表

| 序号 | 合同名称 | 业主单位 | 项目时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：提供服务期超过12个月的合同。提供复印件，原件带至开标现场核查，未提供原件的不得分）

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

六、技术方案、服务承诺、商务承诺、培训承诺等